Załącznik nr 1:   !!! UWAGA!!!  W załączniku nic nie wypełniamy!!!

(Dotyczy umowy konserwacji instalacji elektrycznych zawartej na okres minimum 1-go  roku od dnia jej podpisania.)

Roboty elektryczne zgodnie z poniższym zakresem, objęte niniejszą Umową wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami DTR urządzeń oraz wytycznymi zawartymi w dokumentacji powykonawczej obiektu.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC ZALICZANYCH DO KONSERWACYJI  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

- Utrzymanie urządzeń elektrycznych w stałej gotowości do eksploatacji, 
a w szczególności:

agregat prądotwórczy – obsługa  techniczna agregatu prądotwórczego, okresowa wymiana elementów podlegających wymianie zalecanej przez producenta urządzenia (tj. oleju w silniku, filtrów, pasa klinowego, - bez dostawy i uzupełnienia paliwa) - dotyczy Muzeum: Miejsce Pamięci Palmiry;

system zasilania i oświetlenia awaryjnego pomieszczeń – kontrola działania automatyki układów SZR, styczników, baterii kondensatorów, przeglądy techniczne wraz z okresową kontrolą prawidłowego działania systemu przy zaniku zasilania podstawowego, kontrola pracy i zasilania z baterii akumulatorów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - dotyczy siedziby głównej Muzeum Historycznego, Miejsca Pamięci Palmiry, Ordynariatu CIZ;

WLZ – dokręcanie przewodów na zaciskach, wymiana przegrzanych i uszkodzonych końcówek przewodów;

oprawy oświetleniowe – opieka nad stanem technicznym w razie konieczności naprawa lub  ich wymiana;

2. Prace związane z bieżącą obsługą techniczną instalacji elektrycznych:

- wymiana uszkodzonych źródeł światła (żarówki, świetlówki itp.), nie dotyczy opraw oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego zamontowanych na wysokości powyżej 3-ch metrów;

- wymiana uszkodzonych przewodów zasilających punkty świetlne od najbliższej puszki przyłączeniowego do wypustu oświetleniowego bez kucia i naprawy tynku 
o długości nie przekraczającej 6 mb;

- wymiana uszkodzonego osprzętu elektrycznego  (wyłączniki, przełączniki, styczniki, gniazda itp.);

- ustawianie i regulacja wyłączników czasowych sterujących oświetleniem zewnętrznym przynależnym do budynku;

- zapewnienie skutecznego uziemienia i oznakowania w naprawianych lub modernizowanych elementach instalacji elektrycznej;

- zabezpieczanie urządzeń elektrycznych przed dostępem osób niepowołanych poprzez naprawę lub wymianę zamknięć i osłon;

- w przypadku wystąpienia awarii skuteczne zabezpieczenie przed porażeniem, oraz pożarem;

- znakowanie rozdzielni i urządzeń elektrycznych;

- sprawdzanie poprawności działania kabli grzejnych zamontowanych na przewodach wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w pomieszczeniach nieogrzewanych;

- dokręcanie przewodów i kabli;

- czyszczenie i sprawdzanie poprawności styków;

- izolowanie uszkodzonych przewodów;

- konserwacja i kontrola instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej w zakresie: sprawdzenia i dokręcenia połączeń śrubowych, smarowania styków, sprawdzenia naciągów oraz sprawdzenie stanu ochronników przepięciowych;

- okresowe przeglądy sieci dedykowanej nn, UPS z bateriami oraz bieżące usuwanie awarii – (Sieci dedykowane nn wraz z okablowaniem zasilenia urządzeń komputerowych – obejmujące rozdzielnie nn, urządzenia UPS z bateriami, gniazda 230V sieci dedykowanej typu DATA);

- Dodatkowy zakres i obowiązki Wykonawcy:

- prowadzenie dziennika konserwacji i dokonywanie właściwych wpisów – prowadzonych prac oraz zgłoszeń i usunięcia awarii;

- przeprowadzanie bieżących i okresowych kontroli z wpisem do książki przeglądów:

- raz na 3 miesiące – sprawdzanie działania wyłączników różnicowoprądowych w częściach administracyjnych budynku;

- raz na 3 miesiące – sprawdzanie pracy zasilania awaryjnego sieci dedykowanej i UPS-ów;

- sprawdzanie stanu technicznego sprawności liczników energii elektrycznej oraz ich właściwego oplombowania i okresowego wzorcowania;

- sprawdzanie i naprawa zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych do złączy i przyłączy do budynku;

- ewidencja oraz analiza ekonomiczna kosztów, które ponoszone będą przez Zleceniodawcę, z tytułu technicznej obsługi instalacji elektrycznych, a w tym również ponoszonych przez Zleceniodawcę kosztów zużytych materiałów eksploatacyjnych oraz części i podzespołów;

- analiza ekonomiczna kosztów związanych z poborem energii elektrycznej przez Zleceniodawcę wraz z proponowaniem i wdrażaniem procedur i rozwiązań dotyczących optymalizacji jej zużycia;

- W ramach dodatkowych zleceń oraz innych wg potrzeb:

- wykonywanie  i aktualizacja niezbędnej dokumentacji wraz z uzgodnieniami branżowymi podczas prac remontowo-modernizacyjnych

- nadzór nad pracami modernizacyjnymi, remontowymi i branżowymi przeprowadzanymi z ramienia Zleceniodawcy dla obiektów objętych zakresem niniejszej umowy;

- wykonywanie ekspertyz branżowych wraz z pracami modernizacyjnymi instalacji elektrycznej;

- W ramach tzw. „trybu awaryjnego”:

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia we wszystkie dni tygodnia całodobowo dyżuru technicznego pod numerem telefonu oraz adresem e-mail.

- Zgłaszanie awarii następuje przez Zleceniodawcę niezwłocznie po jej zaistnieniu na telefon dyżurny lub adres e-mail.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usuwania awarii zgłoszonych telefonicznie w przypadku siedziby głównej Muzeum i Oddziałów w Warszawie oraz  w przypadku oddziału Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry.

- 5. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie usuwania awarii instalacji elektrycznych należy:

    - Zabezpieczenie miejsca awarii na obiekcie przed jej rozszerzaniem oraz skutkami stwarzającymi bezpośrednie zagrożenie,

    - Usunięcie awarii oraz jej przyczyny po akceptacji kosztów przez Zleceniodawcę.

Wykonawca zobowiązuje się do gotowości w trybie 24h/7dni w tygodniu na wezwanie telefoniczne Muzeum usuwania usterek wchodzących w zakres prac w ramach umowy jak i wszelkich innych niezbędnych do przywrócenia prawidłowego działania urządzeń 
i całej struktury instalacji elektrycznej sprzed wystąpienia awarii pod warunkiem możliwości technicznych Wykonawcy ( Zleceniobiorcy). Czas rozpoczęcia napraw 
w trybie awaryjnym od momentu telefonicznego zasygnalizowania wystąpienia awarii wynosi 4 godzin w przypadku siedziby głównej Muzeum i Oddziałów w Warszawie oraz  6 godzin w przypadku oddziału Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry.

- Oferta cenowa do rozliczeń prac zgodnie z zakresem umowy:

Do rozliczenia prac określonych w umowie stosować będziemy stawki roboczo-godziny jak i narzuty ustalone w wyniku zamówienia i zawarte w przyjętej ofercie.

Przeglądy agregatu prądotwórczego w Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry

Oddział Muzeum Warszawy m. st. Warszawy

Czynności serwisowe.

- Dwa przeglądy duże + materiały eksploatacyjne, rocznie na agregat prądotwórczy w Oddziale MW - Palmiry:

Zakres czynności serwisowych

- SILNIK:

- wymiana oleju silnikowego

- wymiana filtrów oleju

- wymiana filtrów paliwa

- usunięcie wody ze wstępnego filtra paliwa

- kontrola szczelności układu smarowania

- kontrola szczelności układu chłodzenia

- kontrola stanu paska napędowego alternatora

- kontrola prędkości biegu jałowego

- kontrola parametrów pracy alternatora

- kontrola stanu akumulatorów rozruchowych

- kontrola poprawności działania czujników współpracujących z panelem kontrolno-pomiarowym

2)  PRĄDNICA:

- kontrola stanu połączeń wewnętrznych

- kontrola stanu izolacji przewodów

- kontrola nominalnego napięcia prądnicy

3)  ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY OGÓŁEM ORAZ WYPOSAŻENIE

DODATKOWE:

- kontrola działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia

- kontrola działania automatyki i układów przełączających

- kontrola parametrów wyjściowych (częstotliwość, napięcie)

- kontrola szczelności układu wydechowego

- kontrola poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza

- kontrola szczelności i działania systemu zasilania paliwem ze zbiorników

pośrednich i dodatkowych (jeżeli występują)

II. Dwa przeglądy małe + materiały eksploatacyjne rocznie na agregat prądotwórczy, zakres czynności serwisowych:

1)  PRĄDNICA:

- kontrola stanu połączeń wewnętrznych

- kontrola stanu izolacji przewodów

- kontrola nominalnego napięcia prądnicy

3)  ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY OGÓŁEM ORAZ WYPOSAŻENIE

DODATKOWE:

- kontrola działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia

- kontrola działania automatyki i układów przełączających

- kontrola parametrów wyjściowych (częstotliwość, napięcie)

- kontrola szczelności układu wydechowego

- kontrola poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza

- kontrola szczelności i działania systemu zasilania paliwem ze zbiorników

pośrednich i dodatkowych (jeżeli występują)